ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

| Номер приемника на генплане | Наименование электроприемника | Установленная мощность, кВт | Коэффициент спроса КС | Коэффициент мощности | ПВ | Iпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Iном |
| 1 | Башенный кран КБ 302А | 22; 3,5; 2х6,3; 7,5 | 0,2 | 0,7 | 0,25 | 5,5 |
| 2 | Башенный кран КБ308 | 30; 5; 7,5; 2х6,3;2,2 | 0,35 | 0,71 | 0,25 | 5,7 |
| 3 | Башенный кран КБ306Б | 15; 5; 7,5; 3х3,5 | 0,4 | 0,6 | 0,25 | 5 |
| 4 | Сварочный трансформатор ТДП-1 | 11,3 | 0,32 | 0,5 | 0,6 |  |
| 5 | Сварочный трансформатор СТШ-250 | 15,3 | 0,3 | 0,57 | 0,6 |  |
| 6 | Сварочный трансформатор ТСП-2 | 19,4 | 0,25 | 0,6 | 0,55 |  |
| 7 | Подъемник П-30 | 10 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 5,6 |
| 8 | Светильник ГСП 17-2000-024 | 2 | 0,45 | 1 | 1 |  |
| 9 | Светильник ККУО3-10000-001х1 | 10 | 0,5 | 1 | 1 |  |
| 10 | Светильник ККУ03-20000-001х1 | 20 | 0,6 | 1 | 1 |  |
| 11 | Светильник ИСУ02-5000/К23-01 | 5 | 0,5 | 1 | 1 |  |
| 12 | Компрессор ПКС-3,5 | 33,5 | 0,7 | 0,86 | 1 | 7 |
| 13 | Машина шлифовальная со 111A | 3 | 0,3 | 0,83 | 1 | 6 |
| 14 | Компрессор 7К5 | 17 | 0,7 | 0,8 | 1 | 7 |
| 15 | Компрессор ВУ 83/8 | 22 | 0,7 | 0,9 | 1 | 6,5 |
| 16 | Вакуумный насос установки водопонижения ВВН-2 | 30,0 | 0,7 | 0,8 | 1 | 6,5 |
| 17 | Агрегат смесительно-штукатурный СО-57Б | 5,5 | 0,4 | 0,86 | 0,5 | 7 |
| 18 | Машина для подачи раствора СО-171 | 7,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 7,5 |
| 19 | Диспергатор | 7,5 | 0,3 | 0,85 | 1 | 7,5 |
| 20 | Штукатурная станция СО-114 | 30,0 | 0,4 | 0,86 | 1 | 6,5 |
| 21 | Машина для подогрева и подачи мастики на кровлю, СО-100 А | 45; 15 | 0,5 | 0,95 | 1 | 4 |
| 22 | Станция для устройства кровли СО-145 | 4,5 | 0,4 | 0,86 | 1 | 7 |