5. Определение потерь напряжения в кабелях

Определить падение напряжения во всех кабелях, питающих потребителей стройплощадки. Падение напряжения однофазных потребителей определить по формуле (7) стр. 5, а трёхфазных потребителей по формуле (8) стр. 5.

При расчёте учесть:

- длина линии l определяется из схемы электрических сетей с учётом масштаба;

- индуктивное сопротивление для кабельных сетей составляет x0 = 0.06 … 0.09 Ом/км, а воздушных линий x0 = 0.12 … 0.3 Ом/км.

Результаты расчётов свести в табл. 9.

Потери напряжения сравнить с допустимыми значениями, которые составляют:

для осветительных установок 2.5%, для остальных потребителей 5%.

Если падение напряжение превышает допустимое значение, то следует увеличить сечение жилы кабеля и снова проверить его по допустимой потере напряжения.