Лабораторная  работа  № 6

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЁХФАЗНОЙ ЦЕПИ

ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Цель работы: исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой с симметричной и несимметричной нагрузками при наличии нейтрального провода и без него. Построение векторных диаграмм.

Краткие сведения из теории

Трёхфазная система используется для электроснабжения благодаря следующим своим преимуществам:

– малые потери напряжения в линии электропередачи;

– малые потери электроэнергии в проводах линии;

– увеличенная пропускная способность линии электропередачи по сравнению с однофазной;

– возможность подключения однофазных потребителей с двумя значениями номинального напряжения питания;

– возможность подключения трёхфазных потребителей звездой Y либо треугольником ;

– выпрямление переменного тока с малыми пульсациями.

Трёхфазная система питающих напряжений представляет собой три источника одинаковой частоты (рисунок 1) с одинаковым значением электродвижущих сил, сдвинутых по фазе на треть периода или 120º (электрических):

eA = Eм sin ω t;

eB = Eм sin (ω t – 120);

eC = Eм sin (ω t + 120).

Рисунок 1 – Система из трёх ЭДС и создаваемые ими напряжения

Один из выводов каждого из источников подключён к линейному проводу (рисунок 2) соответствующей фазы A(L1), B(L2) и С(L3), вторые выводы всех трёх источников объединены в нейтраль, соединённую с нейтральным проводом N или нулевым PEN.

Напряжения линейных проводов относительно нейтрали UA, UB и UC называются фазными, а напряжения между линейными проводами питающей линии UAB, UBC и UCA называются линейными. Линейные напряжения больше фазных, U=3UФ. В обычной распределительной сети линейное напряжение U = 380 В, а фазное UФ = 220 В. При обозначении применяется запись 380/220 В. Иногда, с целью уменьшения опасности поражения электрическим током, применяют трёхфазную сеть пониженного напряжения 220/127 В (линейное напряжение равно 220 В, а фазное – 127 В).

Рисунок 2 – Трёхфазная цепь с подключением нагрузки звездой

В схеме подключения нагрузки звездой один из выводов каждой фазы потребителя подключается к линейному проводу питающей линии, а вторые выводы соединяются вместе в нейтраль. В трёхпроводной схеме нейтраль потребителя изолирована, такая схема применяется только при симметричной нагрузке, когда в каждую фазу включены одинаковые потребители. В четырёхпроводной схеме нейтраль потребителя подключается к нулевому проводу PEN (protect electric and neutral). Этот провод служит одновременно для защитного зануления (как защитный) и для выравнивания напряжений на фазах при несимметричной нагрузке (как рабочий). В последнее время происходит переход на пятипроводную распределительную сеть, в которой применяют раздельные нулевой рабочий проводник (нейтральный) N и нулевой защитный проводник PE.

Ток нейтрального провода является суммой фазных токов. На векторной диаграмме (рисунок 3, а) видно, что при симметричной нагрузке сумма векторов фазных токов равняется нулю.

Рисунок 3 – Векторная диаграмма токов и напряжений при симметричной (а)

и несимметричной нагрузке (б); при перекосе фаз (в)

Таким образом, при симметричной нагрузке отсутствуют потери в нейтральном проводе и из формул потерь напряжения и мощности, выведенных для однофазной линии переменного тока, исчезает двойка

Δu%=lr0P+x0QU2⋅100%; Δp%≈lr0PU2cos2ϕ⋅100%.

Кроме того, в формулах используется линейное напряжение, которое больше фазного, U=3UФ. Поэтому потери напряжения и мощности в линии при трёхфазном подключении в шесть раз (2∙√32 = 6) меньше, чем при однофазном подключении потребителей такой же мощности.

При несимметричной нагрузке нейтральный провод необходим, по нему должен проходить выравнивающий ток. На векторной диаграмме (рисунок 3, б) видно, что при несимметрии фазных токов появляется ток в нейтральном проводе. Если попытаться включить несимметричную нагрузку без нейтрального провода, получится перекос фаз, при котором на нагруженных фазах напряжение понизится, а на разгруженных появляется перенапряжение (рисунок 3, в). Снижение напряжения нарушает работу потребителей, а перенапряжение может вывести их из строя. Одновременно появляется напряжение смещения нейтрали потребителя относительно нейтрали источника UnN. Поэтому в нейтральном проводе не устанавливают предохранители. С подключением нейтрального провода в нём появляется выравнивающий ток, нейтраль потребителя «притягивается» к нейтрали источника, а фазные напряжения выравниваются. Однако преимущества трёхфазной системы частично утеряны. Потери энергии в нейтральном проводе снижают коэффициент полезного действия линии. Из-за потери напряжения в нейтральном проводе, а также из-за разности потерь напряжения в фазных проводах возникает несимметрия трёхфазной системы напряжений, которая ухудшает качество электроснабжения. Поэтому с целью получения симметричной нагрузки однофазные потребители стараются равномерно распределять по фазам.

Мощность трёхфазного потребителя равна сумме мощностей отдельных фаз. При симметричной нагрузке полная, активная и реактивная мощности

S=3UФI=3UI; P=3UIcosϕ; Q=3UIsinϕ.

Ток в проводах линии электропередачи при подключении симметричного трёхфазного потребителя

I=S3⋅U=P3⋅Ucosϕ.

Порядок выполнения работы

1 Открыть программу Multisim. Из группы элементов [Источники] (в левом верхнем углу, щёлкнуть два раза левой клавишей мыши, откроется окно [Выбор компонента]) из базы данных [POWER_SOURCES] в рабочую зону перенести трёхфазный источник переменного тока [THRE_PHASE_WYE], ОК, (если открывается окно Параметры элемента – закрыть) и элемент заземления [GROUND]. Из группы [Пассивные компоненты] выбрать 3 регулируемых резистора [VARIABLE_RESISTOR] и ключ [SWITCH], выбрать DIPSW1. Из группы [Индикаторы] выбрать четыре амперметра [AMMETER_H] и пять вольтметров [VOLTMETER_Н].

С панели [Измерительные приборы] перенести четырёхканальный осциллограф.

2 Расположить элементы в соответствии с рисунком 4. Собрать схему электрической цепи, соединяя выводы элементов курсором, щёлкнув левой клавишей мыши на одном выводе, довести до второго или до линии и щёлкнуть (если после соединения выводов линия продолжает тянуться за курсором, отсечь её нажатием правой клавиши мыши).

Рисунок 4 – Схема соединения трёхфазных потребителей звездой

3 Двойным щелчком левой клавиши мыши открыть окно источника и сделать его 100 В, 50 Гц, ОК. Открыть ключ и сделать его Key=N. Открыть верхний резистор, установить сопротивление 10 Ом и Key=A и переименовать его в Ra (смотри лейбл в левом верхнем углу окошка). Средний резистор назвать Rb, установить сопротивление 10 Ом и Key=B. Нижний резистор сделать Rс, 10 Ом и Key=С. Левый верхний вольтметр сделать переменного тока АС и назвать U_аb. Верхний амперметр сделать АС, переименовать в Iа. Второй амперметр сделать АС, назвать Ib. Третий – АС, назвать Iс. Четвёртый (левый нижний) – АС и In. Верхний вольтметр сделать АС, переименовать в Uа. Ниже вольтметр сделать АС, назвать Ub. Ещё ниже – АС, назвать Uc. Самый нижний – АС и UnN.

4 Открыть лицевую панель осциллографа XSC1 двойным нажатием левой клавиши мыши по его рисунку и разместить в удобном месте экрана. В окне [Развёртка] установить длительность развёртки 5ms/Div. В окне [Синхронизация] нажать кнопку [Одн]. Проверить состояние кнопок [Y/T] и [DC], находящихся в нижней части панели осциллографа. Они должны быть активированы. Выбор канала четырёхканального осциллографа осуществляется переключателем каналов, расположенном в центре. Чувствительность каналов выбрать 50 V/дел. Сделать провод к каналу А осциллографа жёлтым, В – зелёным (правой клавишей мыши нажать на провода и установить цвет).

5 При замкнутом ключе S1 (Key=N, язык EN) и одинаковых сопротивлениях нагрузки (по варианту) включить моделирование нажатием [►]. На амперметрах и вольтметрах появятся показания, занести их в таблицу 1. На осциллографе наблюдать трёхфазную систему напряжений. При желании, нажатием на кнопку [Экран] можно сделать его белым.

Таблица 1 – Результаты измерений напряжений и токов в трёхфазной цепи

| Виды нагрузки | Uab | Ua | Ia | Ub | Ib | Uc | Ic | UnN | In |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | А | В | А | В | А | В | А |
| Симметричная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричная без нулевого провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткое замыкание фазы без нулевого провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Убедиться в том, что линейное напряжение Uab больше фазного Ua в √3 раз; фазные напряжения одинаковы, токи тоже; ток нейтрального провода In и напряжение смещения нейтрали UnN равны 0. Построить в масштабе напряжений равносторонний треугольник линейных напряжений; из его центра к вершинам провести фазные напряжения; по ним в масштабе токов направить фазные токи, убедиться, что их векторная сумма равна 0.

6 Установить несимметричную нагрузку фаз по варианту, измерить токи.

Убедиться, что токи фаз разные и появился выравнивающий ток In в нулевом проводе. Результаты измерений занести в таблицу 1. Построить векторную диаграмму токов и напряжений, и путём сложения векторов фазных токов найти вектор тока нейтрального провода.

7 Разомкнуть ключом S1 нейтральный провод. Убедиться, что напряжения фаз разные, токи тоже и появилось напряжение смещения нейтрали UnN. Результаты измерений занести в таблицу 1. Построить векторную диаграмму токов и напряжений, откладывая из вершин равностороннего треугольника линейных напряжений раствором циркуля фазные напряжения и найдя точку их пересечения. Соединим эту точку с центром треугольника – получим напряжение смещения нейтрали. Увидеть перекос фаз, по фазным напряжениям направить токи, сложить их, убедиться, что векторная сумма токов равна 0.

8 Установить для одной из фаз по варианту нулевое сопротивление (короткое замыкание). Убедиться, что на замкнутой фазе напряжение равно 0 а на остальных оно увеличилось до линейного. Результаты измерений занести в таблицу 1. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Нейтраль потребителя переместится в вершину треугольника. Вектор тока замкнутой фазы может быть получен как сумма векторов токов остальных фаз взятая со знаком минус, то есть вектор имеет противоположное направление.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблица результатов измерений; векторные диаграммы токов и напряжений; заключение.

Контрольные вопросы

1 В чём заключаются преимущества трёхфазной системы электроснабжения?

2 Что такое линейные и фазные напряжения? Какое соотношение между ними?

3 В чём разница между трёх-, четырёх - и пятипроводной схемами подключения?

4 Как выглядит векторная диаграмма токов  и напряжений при симметричной нагрузке?

5 Чему равны потери напряжения в трёхфазной линии?

6 Чему равны потери мощности в трёхфазной линии?

7 Во сколько раз потери напряжения и мощности при трёхфазном подключении меньше, чем при однофазном (при той же мощности потребителей)? Почему?

8 Почему необходим нейтральный провод при несимметричной нагрузке?

9 Как выглядит векторная диаграмма токов и напряжений при несимметричной нагрузке с нейтральным проводом?

10 Как выглядит векторная диаграмма токов и напряжений при несимметричной нагрузке без нейтрального провода? Что такое перекос фаз?

11 Как выглядит векторная диаграмма токов и напряжений при коротком замыкании фазы без нейтрального провода? Куда перемещается нейтраль нагрузки?

12 Как рассчитать мощность симметричного трёхфазного потребителя?

13 Как рассчитать ток симметричного трёхфазного потребителя?

Варианты заданий к лабораторной работе № 6

| Вариант | Симметричная нагрузка, R, % | Несимметричная нагрузка |  |  | Короткое замы-кание фазы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ra, % | Rb, % | Rc, % |  |
| 1 | 30 | 50 | 30 | 100 | a |
| 2 | 30 | 50 | 100 | 30 | b |
| 3 | 40 | 50 | 20 | 80 | c |
| 4 | 40 | 50 | 80 | 20 | a |
| 5 | 50 | 30 | 50 | 100 | b |
| 6 | 50 | 100 | 50 | 30 | c |
| 7 | 60 | 20 | 50 | 80 | a |
| 8 | 60 | 80 | 50 | 20 | b |
| 9 | 80 | 30 | 100 | 50 | c |
| 10 | 80 | 100 | 30 | 50 | a |
| 11 | 100 | 20 | 80 | 50 | b |
| 12 | 100 | 80 | 20 | 50 | c |