128-129 Лабораторная работа №5 Измерение сопротивления заземляющего устройства.

# Измерение сопротивления заземляющих устройств 32м

# https://www.youtube.com/watch?v=xIz6PyPn_4c

Измеритель сопротивления заземления – это специализированный прибор, предназначенный для проверки состояния заземляющих устройств, которые обеспечивают безопасность эксплуатации электрооборудования и предотвращают аварийные ситуации.

Такие приборы предназначены для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта.

Область применения

Измерители сопротивления заземления необходимы для:

- Проверки и обслуживания действующих систем заземления: вводных щитов, трансформаторов, высоковольтных установок, электроагрегатов.

- Измерения удельного сопротивления грунта: при проектировании и установке новых систем заземления.

- Контроля молниезащитных устройств: для проверки качества соединений и предотвращения повреждения оборудования.

- Проверки качества соединительных шин: обеспечивающих надежность соединений электрооборудования с системой заземления.

Основные методы проведения измерений

- Классический метод (трёхполюсная схема): включает использование вспомогательного заземлителя и зонда для измерения падения напряжения. Этот метод подходит для точных измерений в грунтах с различной проводимостью.

- Безэлектродный метод ─ позволяет определять сопротивление единичного заземлителя без его отсоединения от многоэлементной системы заземления.

- Двух-Трёх-Четырёхполюсная схема: используется для измерения удельного сопротивления грунта, анализа качества заземляющего контура и целостности соединений.

Преимущества современных приборов

Современные измерители сопротивления заземления обладают следующими преимуществами:

- Многофункциональность: поддержка измерений по 2-, 3- и 4-полюсным схемам.

- Высокая точность: минимальная погрешность даже при наличии частотных помех.

- Автономность: питание от батарей типа АА или аккумулятора позволяет использовать прибор в полевых условиях.

- Прочность и надежность: герметичные корпуса защищают от пыли и влаги.

Как выбрать измеритель сопротивления заземления?

При выборе прибора важно учитывать:

- Сложность задач: для базовых проверок достаточно моделей с двух и трехполюсным методом, а для профессионального использования подходят многофункциональные устройства.

- Функциональные возможности: например, встроенный анализатор частотных помех, автоматический выбор диапазона и регистрация данных.

- Условия эксплуатации: для работы в полевых условиях предпочтительны устройства с прочным корпусом и высокой устойчивостью к внешним воздействиям.

# Заземление для частного дома | Монтаж | Замер сопротивления. 17м

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=swKsk0laiiA

Обзор монтажа комплектного заземляющего устройства дома. Комплект состоит из четырёх металлических омеднённых прута, заземлителя, по 1,5м каждый. В комплект входят наконечник, соединительные муфты, и зажим для подключения провода заземления. Заземлители вбиваются с помощью мощного перфоратора с патроном SDS-max. Наконечник и насадка для забивания штырей покупается отдельно.

# Заземление в частном доме на 50 лет Забил и забыл!16м37с

# https://www.youtube.com/watch?v=ZDZXtv--mrU

# Модульное заземление: преимущества, как его монтировать и советы

#### Преимущества глубинного заземления над классическим

В отличие от классического заземления, на основе нескольких стальных уголков, соединённых сваркой, модульное заземление спроектировано на основе принципа глубинного погружения. Дело в том, что почва или грунт, которые должны проводить
электричество имеют разное сопротивление в зависимости от глубины погружения. Например, зимой, при промерзании почвы, эффективное заземление начинает работать на глубине метр или больше.

Глубинное заземление работает таким образом, что большая часть его длины круглогодично и эффективно распределяет электроэнергию, что даёт несколько важных преимуществ:

- вместо 3-4 электродов достаточно вкопать один – но длинный;

- отпадает нужда в сварочном аппарате – монтаж производится болтовым зажимом;

- при необходимости улучшить сопротивление заземления, достаточно докупить штырь и добавить его к общей модульной конструкции.

#### Как устроено и как монтируется модульное глубинное заземление?

#### В конструкцию модульного заземления входят:

- стальные штыри длиной 1,2 или 1,5 метра, оцинкованные или покрытые слоем меди, либо из нержавеющей стали;

- муфты, необходимые для соединения штырей в единое целое;

- стартовый наконечник – остриё для лёгкого вхождения штырей в землю;

- удароприёмная головка, которая воспринимает удары молота  или  перфоратора, после чего передаёт их на штыри;

- болтовой пластинчатый зажим для соединения штырей с проводом заземления, после окончания монтажа;

- резиновая изолента для герметизации соединения и токопроводящая паста для уменьшения сопротивления между проводом, зажимом и штырём заземления.

Для монтажа модульного заземления нужно выбрать подходящее место – обычно недалеко от наружной стены дома. После этого, для облегчения работы, нужно обильно смочить место погружения водой. После этого, на первый штырь через муфту надевают стартовый наконечник с одной стороны и удароприёмную головку – с другой. Слегка погрузите штырь в землю и сильными, направленными вертикально вниз ударами молота забейте первую секцию заземления. После этого выверните удароприёмную головку и вкрутите на её место следующий штырь – на другой его конец удароприёмную головку и продолжайте забивать систему.

После того, как последний штырь будет погружён в землю, его верхний конец нужно промазать токопроводящей пастой и надеть на него зажим для присоединения. Заведите в зажим провод заземления, который пойдёт в щиток, и плотно затяните болты зажима. После этого нужно обернуть соединение специальной изолентой в комплекте и затем эту конструкцию можно закапывать.

Иногда, для обеспечения доступа к заземлению, например для его проверки, соединение не закапывают, а помещают в лючок из пластика, стойкого к подземной укладке, например в оранжевую муфту для канализации с заглушкой сверху.

Практика показывает, что в 95% случаев модульное заземление обеспечивает требуемое сопротивление без каких-либо дополнительных мероприятий. Необходимо замерить сопротивление специальным прибором – оно не должно быть выше 10 Ом.