Вопросы к контрольной работе по заземлению с краткими ответами

1 Для чего устраивают защитное заземление?

При повреждении изоляции электрооборудования различные его металлические нетокопроводящие части могут случайно оказаться под напряжением, создавая опасность поражения человека электрическим током. Задача защитного заземления заключается в создании между металлическими конструкциями или корпусом защищаемого устройства и землей электрического соединения достаточно малого сопротивления.

2 Что используют для заземления ?

Для заземления используют естественные заземлители – металлические или железобетонные предметы, находящиеся в земле. Если их нет или недостаточно, применяют искусственные – стальные стержни, вбитые в землю и соединённые стальной полосой. Это называется контур заземления, он соединяется с заземляемыми объектами заземляющим проводом.

3 Каковы нормы сопротивления заземления  ?

Сопротивление заземления должно быть не более 2, 4, 8 Ом при напряжении питающей сети соответственно  690, 400, 230 В.

Сопротивление повторного заземления в сети 400/230 В должно быть не менее 10 Ом.

4 Как выполняют расчёт сопротивления заземления?

Для расчёта заземления необходимо знать удельное сопротивление грунта. По нему можно определить сопротивление растеканию тока одиночного стержня, имеющего определённую длину и забитого на определённую глубину. При этом нужно учитывать коэффициент сезонности, чтобы обеспечить нормы в самое неблагоприятное время года.

Затем определяют предварительное необходимое количество стержней и, учитывая их размещение, – длину соединительной полосы и её сопротивление растеканию тока. После этого  рассчитывают результирующее сопротивление всего заземлителя с учётом экранирования стержнями друг друга и экранирования их полосой.

Если результирующее расчётное сопротивление больше или значительно меньше требуемого ПУЭ, можно уточнить  длину и количество стержней,  а также  расстояния между ними.

5 Как выполняется наружный контур заземления?

Наружный контур заземления состоит из вертикальных стержней и соединительной полосы. Для их размещения необходимо вырыть траншею глубиной 0,7 м.  Стержни изготавливают из угловой стали с толщиной полок 4 мм или водогазопроводных труб с толщиной стенок не менее 3,5 мм.  Соединительная полоса должна быть сечением не менее 48 мм2, толщиной не менее 4 мм. Стержни забивают кувалдой или с помощью виброинструмента. К ним приваривают соединительную полосу, а затем и заземляющий проводник, который должен выходить на поверхность.  Сварочные швы, расположенные в земле, покрывают битумом.

5 Как выполняется заземление одиночным стеержнем?

В последнее время для повторного заземления с нормативным сопротивлением 10 Ом стали применять одиночный стержень круглого сечения, который состоит из отдельных звеньев длиной по 1,5 м, соединяемых друг с другом, и в сумме может иметь длину 6, 7,5, 9 и т.д. метров. Он присоединяется к заземляющему проводнику зажимом.

7 Как измеряют сопротивление заземления?

Для измерения сопротивления заземления необходимо вбить в грунт дополнительные вспомогательные электроды (штыри), на глубину не менее 0,5 м. Токовый электрод размещается подальше, за зоной растекания тока, на расстоянии минимум 30 м от заземлителя и обеспечивает протекание измерительного тока.  Потенциальный электрод – ближний – располагается на расстоянии минимум 20 м. Пропускают ток IX и измеряют напряжение UX. В соответствии с методом  амперметра и вольтметра рассчитывают сопротивление заземления по закону Ома RЗ = UX/IX.

8 Какими приборами измеряют сопротивление заземления?

# Ранее для этой цели использовали прибор МС-08 содержащий генератор и логометр, который сразу измеряет отношение двух величин – напряжения и тока. В настоящее время применяются более современные приборы, например прибор ИС-20/1. Он предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта.

# 9 Какие системы заземления применяются в сетях с глухозаземлённой нейтралью?

# Система TN - C - старая система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении/

# Система TN - S – новая система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем её протяжении /

# Система TN – C - S – переходная система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания 10 Каковы требования к заземлению в Республике Беларусь?

В Республике Беларусь требования к заземлению электроустановок определяются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными документами, такими как ГОСТ и строительные нормы.

Основная цель заземления – обеспечение безопасности людей и надёжной работы электроустановок.

Заземлению подлежат все электроприборы с напряжением 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока и выше.

Заземляющие проводники должны быть надежно присоединены к заземлителю, обеспечивая хороший электрический контакт.

Соединения должны быть защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений.

Соединения должны быть доступны для осмотра и проведения испытаний.

Каждая открытая проводящая часть электроустановки должна иметь отдельное ответвление от заземляющего проводника.

Сопротивление между заземляющей шиной и нетоковедущей частью электрооборудования, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.