[bookmark: _GoBack]62 Подготовка к монтажу тросовой проводки
Основной объём монтажа тросовых электропроводок выполняется в МЭЗ. В зависимости от условий прокладки линий, их крепления и расположения светильников применяются три варианта предварительной заготовки тросовых проводок на всю проектную длину линии с концевыми петлями, натяжными устройствами, ответвительными коробками и подключённой осветительной арматурой (без стекла); то же, но без подключённой осветительной арматуры; отдельными секциями по длине пролётов (с учётом соединений в ответвительных коробках) с установленными ответвительными коробками и подключенной осветительной арматурой (без стекла).
Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления комплектуются в контейнеры, а заготовленные комплектные тросовые линии сворачиваются в бухты диаметром 1...2 м или наматываются на специальные инвентарные кассеты или барабаны.
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Заготовленные тросовые линии: а — на инвентарных кассетах;
б — в бухтах

Установка анкерных и натяжных конструкций, вертикальных подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладка трасс для питающих магистралей относятся к первой стадии монтажа и выполняются при опредёленной готовности элементов здания, к которым подвешиваются и крепятся электропроводки. Расстояния между промежуточными подвесками, ответвительными коробками и светильниками, а также диаметр троса, подвесок и оттяжек зависят от приходящейся на них нагрузки и определяются проектом.
Металлические части всех элементов тросовой проводки без окраски или гальванических покрытий, а также оголённые участки троса и анкерные устройства в местах их соприкосновения должны смазываться техническим вазелином. Металлические скобки и плоские полоски для крепления проводов и кабелей должны иметь защитное покрытие от коррозии и мягкие прокладки из пергамина или рубероида, выступающие из-под них на 1,5...2 мм с обеих сторон.
Заготовка узлов тросовых проводок производится по замерам, выполненным на месте монтажа, или рабочим чертежам без предварительных замеров по месту. В первом случае электромонтажник-замерщик составляет эскизы линий тросовой проводки, на которых фиксирует точные размеры между торцовыми креплениями к стенам или колоннам, промежуточные подвески, места установки ответвительных коробок и светильников. Во втором случае составляют эскиз-заказ по рабочему чертежу. Длина троса определяется по размерам помещения, указанным на чертеже, с соответствующей разбивкой мест установки светильников. В типовом эскизе указываются также вид анкерного крепления, марки проводов, типы светильников.
Заготовка, обработка проводов и их крепление к тросу выполняются на технологических линиях. Незащищенные изолированные провода укрепляются на тросе пластмассовыми клицами, рассчитанными на два и четыре провода при промежуточном креплении и подвеске светильника до 5 кг.
Ответвление от проводов выполняют в зажимах с пластмассовым корпусом. Расстояние между клицами обычно 1,5 м. Допускается непосредственное крепление изолированных проводов к тросу (в сухих и влажных помещениях) поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или пряжками через каждые 0,5 м.
Защищенные провода и кабели прикрепляются к тросу клицами, стальными полосками с пряжками и пластмассовыми полосками с кнопками.
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Крепление проводов и кабелей к тросу: а — клицами;
б, в — стальными полосками с пряжками;
г — пластмассовыми полосками с кнопками
.

image1.png




image2.png





6


2 


Подгот


овка к м


онт


ажу т


рос


овой п


роводки


 


О


сновной объ


ё


м монтажа тросовых электропроводок 


вы


полня


ется в М


ЭЗ. В з


ависимости от условий прокладки линий, 


их креп


ления и располож


ения светильников применяю


т


ся три 


варианта предварительной заготовки тросовых проводок на всю 


проектную длину линии с концевыми петлями, натяж


ными 


устройствами, ответвительными коробками и


 


подключ


ё


н


ной 


осветительной арматурой (без стекла); то же, но без 


подключ


ё


нной осветительной арматуры; отдельными секциями по 


длине прол


ё


тов (с уч


ё


том соедине


ний в ответвительных коробках) 


с установленными ответвитель


ными коробками и подключенной 


осв


етительной арматурой (без стекла).


 


Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления 


комплектуются в контейнеры, а заготовленные комплектные 


тро


совые линии сворачиваются в бухты диаметром 1...


2 м или 


нама


тываются на специальные инвентарные кас


сеты или 


барабаны


.


 


 


 


Заготовленны


е тросовы


е линии: 


а 


—


 


на инвентарных кассетах;


 


б 


—


 


в бухтах


 


 


Установка анкерных и натяжных конструкций, вертикальных 


подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладка трасс для 


питающих магистралей относятся к первой стадии монтажа и 


вы


полняются при опред


ё


ленной готовности элементо


в здания, к 




6 2  Подгот овка к м онт ажу т рос овой п роводки   О сновной объ ё м монтажа тросовых электропроводок  вы полня ется в М ЭЗ. В з ависимости от условий прокладки линий,  их креп ления и располож ения светильников применяю т ся три  варианта предварительной заготовки тросовых проводок на всю  проектную длину линии с концевыми петлями, натяж ными  устройствами, ответвительными коробками и   подключ ё н ной  осветительной арматурой (без стекла); то же, но без  подключ ё нной осветительной арматуры; отдельными секциями по  длине прол ё тов (с уч ё том соедине ний в ответвительных коробках)  с установленными ответвитель ными коробками и подключенной  осв етительной арматурой (без стекла).   Для доставки на объект концевые и промежуточные крепления  комплектуются в контейнеры, а заготовленные комплектные  тро совые линии сворачиваются в бухты диаметром 1... 2 м или  нама тываются на специальные инвентарные кас сеты или  барабаны .       Заготовленны е тросовы е линии:  а  —   на инвентарных кассетах;   б  —   в бухтах     Установка анкерных и натяжных конструкций, вертикальных  подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладка трасс для  питающих магистралей относятся к первой стадии монтажа и  вы полняются при опред ё ленной готовности элементо в здания, к 

