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Ответвления к светильникам и силовым электроприёмникам при монтаже тросовых проводок выполняются в специальных ответвительных коробках, корпуса которых состоят из двух разъёмных частей, что позволяет не протягивать через них провод. Внутри такой коробки располагается анкерное устройство, выполненное в виде седла, при введении в которое несущего троса образуется полупетля токопроводящих жил необходимого размера для разделки жил и присоединения ответвлений. При укладке троса в анкерное устройство ответвительной коробки для обеспечения надёжного защитного заземления коробки и троса с него удаляют изолирующую оболочку. Оголённый участок троса и анкерное устройство зачищают и смазывают техническим вазелином. Присоединение концов проводов от электроприёмников и светильников выполняется внутри ответвительной коробки с помощью сжимов, металлические вкладыши которых затем закрываются пластмассовыми корпусами.
Дополнительное крепление тросовой проводки к потолку здания осуществляется за петлю ответвительной коробки при помощи проволочной подвески. Светильники и ответвления к силовым электроприемникам крепятся за нижние петли анкерных устройств ответвительных коробок.
Жилы проводов и кабелей соединяются в ответвительных коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов. Места вводов в коробки открыто проложенных защищённых проводов и кабелей уплотняются специальными устройствами с резиновыми сальниками. Коробки закрепляются винтами на отрезках перфорированной полосы или ленты. Применяются также конструкции из монтажной полосы, с помощью которых вместе с ответвительной коробкой к тросу крепится светильник любого типа. Коробки могут устанавливаться также на стальных пластинах с выштампованными крючками (язычками), которые надеваются на проволоку и загибаются клещами вниз. Коробки к пластине можно прикреплять винтами, скобами или шпильками.
[image: ]Крепление ответвительных коробок полосками непосредственно на тросе или струне (а, б) и на подвесной пластине (в, г)
Разновидностью тросовых проводок являются струнные проводки, при которых защищённый провод или кабель крепятся непосредственно к струне (катанке, телеграфной проволоке).
Применяются различные способы крепления ответвительных коробок к несущим конструкциям: полосками непосредственно к тросу или струне путем обхвата; на металлической пластине, закрепленной на струне или тросе; непосредственно на строительном основании (потолке, колонне) при небольшой высоте сооружения.
Концевые крепления струнных проводок выполняются глухими или с помощью натяжного устройства с одного конца, промежуточные — через 10... 15 м с использованием крепёжных деталей, предназначенных для установки коробок и светильников. Промежуточные крепления выполняют скользящими для обеспечения постоянного натяжения струны по всей длине. Струнные проводки экономичней тросовых, поскольку требуют меньше металла (диаметр струны 2...4 мм, а троса 6... 8 мм), крепёжных деталей для промежуточных креплений и затрат труда.
На второй стадии монтажа готовые узлы тросовой проводки монтируются на ранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях, где закончилось строительство. Монтаж включает в себя следующие операции:
-  разматывание тросовой электропроводки на полу;
- временная подвеска тросовой линии для выпрямления проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы в мастерских);
-  подъём электропроводки на проектное место, закрепление одного конца троса анкером;
-  соединение троса с промежуточными подвесками и оттяжками;
- предварительное натяжение троса и закрепление его второго конца анкером;
- окончательное натяжение несущего троса и регулировка стрелы провеса с помощью анкерных болтов и натяжных муфт;
- заземление несущего троса и всех металлических деталей линии;
- подключение линии тросовой электропроводки к питающей магистральной линии;
- испытание электропроводки и проверка светового эффекта.
Светильники в зависимости от типа, массы, условий транспортировки, отдалённости объекта и других условий монтируются либо в МЭЗ (без стекла), либо непосредственно при монтаже. В последнем случае в мастерской светильники только комплектуют и подготавливают места их крепления. Светильники, подвешиваемые к тросу, должны располагаться на одной горизонтали, что достигается регулированием подвесок.
Временно несущий трос подвешивается на высоте 1,2... 1,6 м от пола на временных анкерах, закрепленных на противоположных стенах помещения. Для удобства выполнения работ и уменьшения провисания под него устанавливают трёхногие подставки.
Натянув несущий трос при помощи полиспаста или лебёдки до положения, при котором стрела провеса больше предусмотренной для этой электропроводки, производят сборку узлов ответвлений и светильников.
Подъем на проектное место протяженных (более 15 м) и тяжеловесных тросовых электропроводок рекомендуется производить с помощью простых подъёмных приспособлений (блоков, лебёдок и др.). При этом один конец несущего троса с петлей надевают на анкерный крюк, закрепленный в стене. Второй конец несущего троса присоединяют к полиспасту клиновым зажимом или кулачковым захватом, располагаемым на некотором расстоянии от концевой петли, а полиспаст подвешивают на другой анкерный крюк, установленный на противоположной стене помещения.
При этом конец троса со смонтированной на нем натяжной муфтой оказывается в свободном подвешенном состоянии.
Подвешенную между анкерами тросовую проводку натягивают полиспастом до положения, близкого к окончательному. Контроль натяжения осуществляют по стреле провеса несущего троса. Для пролета в 6 м она должна быть 100... 150 мм, а для пролета в 12 м — 200... 250 мм. По СНиП стрела провеса троса в пролетах между креплениями должна составлять от 1 /40 до 1 /60 длины пролета.
По окончании натяжения свободный подвешенный конец несущего троса с натяжной муфтой надевают на анкерный крюк, а полиспаст ослабляют, отсоединяют его от троса и снимают с крючка.
Промежуточные крепления троса выполняются на струнах из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5... 2 мм. Подвески крепятся к тросу или в местах установки ответвительных коробок и светильников.
Окончательная регулировка подвески тросовых электропроводок осуществляется с помощью натяжной муфты.
Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединённой с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника.
Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки длиной 600 мм к сети заземления помещения.
При небольшом объёме работ тросовая проводка может быть заготовлена непосредственно в цехе, где она должна монтироваться. Для этого предварительно обработанную и окрашенную горячекатаную проволоку вытягивают лебёдкой, разматывают по трассе и временно закрепляют на доступной высоте (предварительно оконцевав её петлями с двух сторон, приварив флажки для заземления и установив по разметке основания для ответвительных коробок).
Кабель или провод для проводки разрезают на мерные отрезки, соответствующие расстоянию между коробками, и закрепляют их на несущей проволоке через каждые 300...350 мм металлическими бандажными полосками или поливинилхлоридной лентой с кнопками. Затем заводят концы провода или кабеля в коробки или ответвительные зажимы в пластмассовом корпусе и выполняют необходимые соединения и ответвления (после прозвонки и маркировки концов). 
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