59 Прокладка проводов на полосах и струнах
Открытая прокладка проводников не посредственно по строительным основаниям вследствие необходимости выполнения значительного числа промежуточных креплений определяет повышенный объём трудоёмких пробивных и других заготовочных работ на монтажной площадке. Поэтому прокладку проводников по строительным поверхностям стали часто осуществлять не непосредственно, а на подкладных несущих стальных полосах или натянутой проволоке-струне. 
Электропроводки такой конструкции называются струнными. В качестве несущих применяются стальные монтажные перфорированные полосы; стальные ленты (шириной 16 мм, толщиной 0,8 мм); полосы (шириной 15...30 мм, толщиной 0,8... 1,5 мм), нарезанные из стального листа, оцинкованные или окрашенные (изделие МЭЗ), а также лента горяче- или холоднокатаная стандартная (шириной 20...30 мм, толщиной 1,5... 3 мм) оцинкованная либо окрашенная.
Крепление полос и лент производится вплотную к основанию по всей длине трассы, за исключением поворотов. Расстояние между точками крепления полосы к основанию должно составлять 0,8... 1 м, а от концов 0,05... 0,07 м (рис. 1). К кирпичным и бетонным основаниям полосы крепятся стальными дюбель-гвоздями, забиваемыми строительно-монтажными пистолетами или ручными оправками. При наличии в полосе отверстий возможно также крепление ее шурупами с распорными пластмассовыми дюбелями.
К металлическим конструкциям и закладным деталям полосы крепятся электросваркой (прихватываются в отдельных точках). До пускается вместо полос или лент применять стальную горячекатаную оцинкованную или окрашенную проволоку (катанку) диаметром 5... 8 мм. Крепление концов такой проволоки к основанию выполняется с помощью концевых анкерных пластинок пристрелкой или приваркой к металлическим закладным деталям и конструкциям.
[image: ]
Рисунок 1. Крепление кабелей на стальных полосах и лентах:
1 — полоса; 2 — дюбель-гвоздь; 3 — кабель;
 4 — бандажная полоска с пряжкой
Измерив длину отдельных участков проводки подготовленной трассы, производят заготовку проводов и кабелей соответствующей длины с запасом для входа в коробки и электроустановочные изделия. Мерные отрезки кабеля прокладывают по трассе, пропускают через проходы и закрепляют бандажными полосками с пряжками и вводят в соединительные коробки, устанавливаемые на первой стадии монтажа во время подготовки трассы.
Несущие стальные полосы и проволока подлежат обязательному заземлению или занулению (кроме тех, по которым прокладываются кабели с заземлённой или занулённой металлической оболочкой либо бронёй).
[bookmark: _GoBack]С целью сокращения трудозатрат монтаж электропроводок рекомендуется вести индустриальными методами с предварительной заготовкой стальных полос и приваркой бандажных полосок в МЭЗ.
Прокладку проводов и кабелей на струнах производят по бетонным, кирпичным, керамическим и металлическим основаниям в цехах, служебных помещениях, коридорах и подвалах производственных зданий.
В качестве несущей струны применяют стальную оцинкованную проволоку диаметром 2... 3 мм. Диаметр струны, расстояния между концевыми и промежуточными креплениями и другие конструктивные размеры проводок определяются сечениями прокладываемых проводов и кабелей.
В качестве концевых натяжных креплений применяют специальные струнные анкеры или натяжные муфты. Крепление струнных проводок к строительным основаниям производится стальными дюбель-гвоздями, забиваемыми с помощью строительно-монтажного пистолета, дюбелями типа ДГР (кроме оштукатуренных оснований), забиваемыми с помощью ручных оправок, или пластмассовыми распорными дюбелями с шурупами.
Струны диаметром до 3 мм рекомендуется крепить без натяжных устройств, а последовательно натягивая их на промежуточные крепления, т.е. обёртывая вокруг выступающей на 5 мм из строительного основания части дюбеля или шурупа. При этом расстояние между концевыми креплениями не ограничивается. При использовании натяжных устройств концевые крепления струн, выполненные в виде анкерных пластинок, прикрепляются к основанию двумя стальными дюбелями или шурупами.
Концевые крепления струн на спусках и ответвлениях следует совмещать с промежуточными креплениями магистральной струны, ответвительными коробками, а также с креплением выключателей, розеток и других аппаратов. Ответвительные коробки могут крепиться на струне и строительном основании.
Провода и кабели крепятся к струне металлическими полосками с пряжками или перфорированной монтажной лентой из поливинилхлоридного пластиката с кнопками; расстояние между точками крепления 500 мм. На вертикальных участках применять металлические бандажные полоски не рекомендуется.
Поливинилхлоридный пластикат — гибкий, эластичный материал. Широко применяется в качестве основной изоляции монтажных проводов, а также для изготовления защитных оболочек — шлангов кабелей. Из него также изготавливаются гибкие изоляционные трубки и липкая изоляционная лента.
Крепление подвесной осветительной арматуры может совмещаться с промежуточным или анкерным креплением струны; допускается осветительную арматуру массой до 2 кг крепить непосредственно на струне диаметром не менее 3 мм. Струнные электропроводки должны заземляться в двух точках, т.е. на концах линии; использование струн в качестве заземляющих проводников не допускается.
В целях снижения трудозатрат и повышения уровня индустриализации монтажа струнные проводки рекомендуется заготавливать на технологических линиях в МЭЗ и в укомплектованном виде поставлять на объект. Наибольшее распространение получили два способа заготовки струнных проводок: отдельными участками с закрепленными на струнах проводами и кабелями, ответвительными коробками, ответвлениями небольшой длины к светильникам, выключателям и розеткам; раздельная заготовка струн с анкерными креплениями и узлов электропроводки с ответвительными коробками, ответвлениями с подключенными выключателями, розетками и осветительной арматурой без стекла.
Заготовленные струнные проводки доставляются на объекты в бухтах диаметром не менее 1 м.
Конструкция струнных электропроводок позволяет производить полную заготовку их элементов в МЭЗ на технологических линиях, собирать готовые узлы в плети длиной до 40 м, свёртывать их в бухты или наматывать на вертлюги для доставки на монтажную площадку.
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