60 Монтаж проводок защищёнными кабелями и трубчатыми проводами
Небронированные защищенные кабели небольших сечений (до 16 мм2) с резиновой и пластмассовой изоляцией прокладывают преимущественно в цехах промышленных предприятий, в том числе во взрывоопасных зонах некоторых классов. Трубчатые провода с оболочкой из лужёной стальной или алюминиевой ленты применяются для прокладки только в помещениях с нормальной средой и имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям.
Защищенные кабели и трубчатые провода прокладываются непосредственно по строительным основаниям. Разметку трасс и мест расположения щитков, светильников, коробок и других элементов осветительных электроустановок выполняют по нормированным размерам: расстояния между точками крепления при горизонтальной прокладке должны быть не более 500 мм, а при вертикальной 700... 1000 мм; крепление производят на расстоянии 10... 15 мм от изгиба трассы и 50... 100 мм от ввода в коробки, а также у приборов, проходов и др. Высота прокладки трассы от уровня пола до площадки обслуживания не нормируется. Радиусы изгибов небронированных кабелей сечением до 16 мм2 и трубчатых проводов должны быть не менее шести их наружных диаметров.
Для одиночных кабелей и проводов, прокладываемых по горизонтальной трассе, разметку выполняют скобками с одной лапкой, размещаемой ниже провода или кабеля; по вертикальной на стене — скобками с двумя лапками (допускается и с одной); на потолках, углах и в конце трассы (у вводов) — также скобками с двумя лапками. Скобки устанавливаются и на прямолинейных участках трассы, и на поворотах перпендикулярно осевой линии провода, отдельного кабеля или пучка.
Пересечения защищенных кабелей и проводов между собой и с другими проводами выполняются в оштукатуренных открытых бороздах и изоляционных трубках, надеваемых на один из них.
[bookmark: _GoBack] При проходах через междуэтажные перекрытия должна предусматриваться защита кабеля от механических повреждений до высоты 1,5 м от уровня пола; в электротехнических помещениях такая защита не обязательна, так как в них нет доступа посторонним людям.
Одновременно с подготовкой трасс для прокладки проводов и кабелей на объекте в мастерских заготавливаются проводки: провода правятся, разделываются на отрезки, с их концов снимается изоляция, производятся изгибание жил, образование на их концах колец, ввод концов проводов в соединительные коробки, соединение, оконцовка жил проводов и изолирование мест соединений, а также проверка схемы и пометка нулевой жилы.
Перед вводом в осветительную коробку разделывают концы кабеля, подготавливая их для соединения, ответвления внутри коробок и присоединения к электроприёмникам.
Заготовленные провода и кабели прокладывают по подготовленным трассам.
Крепление электропроводок из небронированных кабелей с малыми сечениями и трубчатых проводов к строительным основаниям производится следующими способами:
- металлическими скобами непосредственно к основанию;
- на несущей стальной полосе металлическими полосками с пряжками, приваренными точечной сваркой, или лентой с кнопками;
- на струнах бандажными металлическими полосками или поливинилхлоридной лентой с кнопками;
- бандажными полосками к специальным держателям, приклеенным к основанию;
- пластмассовыми скобками.
Возможно приклеивание к основанию, которое выполняется на специальных держателях - винипластовых или стальных дисках диаметром 25...50 мм с двумя щелями для пропускания металлической или перфорированной поливинилхлоридной ленты, которой закрепляются провода или кабели. Опорная поверхность держателей рифлёная.
Применяется, хотя и редко, крепление на вмазанных полосках. В бетоне пробивают гнезда диаметром 10... 12 мм и глубиной 16...20 мм, в которые на цементном или алебастровом растворе вмазывают «усы» из сложенной вдвое полоски. Длина полоски определяется числом прокладываемых проводов. После окончания малярных работ, разогнув полоски, укладывают провода или кабели и закрепляют полоски пряжками.
Прокладка небронированных кабелей по перекрытиям с ребристыми плитами выполняется на натянутой струне с креплением монтажными полосками или перфорированными пластмассовыми лентами с кнопками. В щели между рёбрами плит перекрытия вбивают стальные клинья с ушками, между ними натягивают проволоку и закрепляют с помощью крючка для подвески тросовых проводок.
Небронированные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией лучше прокладывать при плюсовой температуре окружающего воздуха, а в холодное время только после предварительного прогрева. Предварительный прогрев необязателен, если температура воздуха до начала монтажа (разметки, переноски, прокладки} проводов и кабелей с резиновой изоляцией или резиновой изоляцией в пластмассовой оболочке в течение двух часов не опускалась ниже -15 ⁰С.
Прокладка трубчатых проводов имеет некоторые особенности из-за жёткости внешней металлической оболочки. Выпрямляются эти провода верстачными или ручными выпрямителями, изгибаются — специальными клещами. При пропускании трубчатого провода через роликовый выпрямитель шов оболочки должен быть расположен сбоку по прямой линии на всей его длине. При прокладке провода шов должен быть обращен в сторону опорной поверхности, а при горизонтальной прокладке по стене - вниз во избежание затекания влаги.
Заготовка небронированных кабелей малых сечений для осветительных сетей непосредственно на месте монтажа производится в следующем порядке:
- замеряют по подготовленной трассе длину отдельных участков проводки и выпрямляют при раскатке кабель;
- отмеряют и нарезают отрезки кабеля соответствующей длины с запасом для ввода в коробки и электроустановочные изделия;
- прокладывают мерные отрезки кабеля по трассе, пропуская через проходы и закрепляя скобками или полосками с пряжками, и вводят в соединительные коробки.
При необходимости под скобки и металлические плоские полоски подкладывают мягкие прокладки. Изгибают кабель вручную.
Разделка концов кабеля выполняется при заготовке мерных отрезков. Входы кабелей в коробки уплотняются имеющимися в их патрубках сальника ми.
Жилы кабелей соединяют в коробках сваркой, опрессовкой, пайкой или винтовыми зажимами, места соединений изолируют и закрывают коробку крышкой с уплотняющим резиновым кольцом. В заключение монтажа окончательно закрепляют кабели, затягивая шурупы скобок и пряжки бандажных полосок, и производят рихтовку с помощью деревянной киянки или бруска.
Металлические оболочки трубчатых проводов марки АПРФ и свинцовую оболочку кабелей марки АСРГ заземляют многопроволочным медным лужёным проводом с сечением 1,5...2,5 мм2 или стальными хомутиками. Заземление металлических оболочек выполняется у групповых, питающих и распределительных щитков (пунктов); заземляющий проводник и стальные хомутики должны быть припаяны к заземляемым оболочкам и плотно прилегать к ним. При этом металлические оболочки вводимых в коробки кабелей и проводов соединяются снаружи коробки гибким медным проводником с сечением 1,5...2,5 мм2, припаиваемым к ним на расстоянии 25...30 мм от коробки. Присоединение заземляющего проводника к металлическому корпусу щитка осуществляется с по мощью винта с зачисткой до блеска мест соединения или пайкой.
Заземляющий проводник, присоединяемый винтом, должен иметь кольцевой наконечник. Заземление оболочек пакета кабелей или нескольких защищённых кабелей и проводов выполняется одним заземляющим проводником, который, пересекая пакет под прямым углом, спаивается с каждой оболочкой. Оболочки проводов или кабелей, вводимых в пластмассовые коробки, соединяются снаружи медной перемычкой (пайкой).
Запрещается использовать в качестве заземляющих проводников металлические оболочки трубчатых проводов марки АПРФ и кабелей марки АСРГ в групповой распределительной электрической сети.
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