Допустимые длительные токовые нагрузки на кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией, проложенные в воздухе

| Площадь сечения жилы, мм2 | Медные жилы |  |  | Алюминиевые жилы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сопротивление, Ом/км | Токовые нагрузки, А |  | Сопротивление, Ом/км | Токовые нагрузки, А |  |
|  |  | двухжиль-ные | трехжиль-ные |  | двухжиль-ные | трехжиль-ные |
| 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 | 11,3 6,4 4,3 2,6 1,7 1,1 0,64 0,5 0,35 0,25 0,2 0,14 0,11 0,09 | 19 27 38 50 70 90 115 140 175 215 260 300 350 405 | 19 25 35 42 55 75 95 120 145 180 220 260 305 350 | 21 12,6 7,9 5,26 3,16 1,98 1,28 0,92 0,64 0,46 0,34 0,27 0,21 0,17 | - 21 29 38 55 70 90 105 135 165 200 230 270 310 | - 19 27 32 42 60 75 90 110 140 170 200 235 270 |

Допустимые токовые нагрузки на шнуры переносные легкие и средние, кабели переносные тяжелые и шахтные гибкие в резиновой оболочке, прожекторные и провода переносные с медными жилами

| Площадь сечения жилы, мм2 | Токовые нагрузки, А |  |  | Сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильные | двухжильные | трехжильные |  |
| 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 | - - - - 40 50 65 90 120 160 190 235 290 | 12 16 18 23 33 43 55 75 95 125 50 185 235 | - 14 16 20 28 36 45 60 80 105 130 160 200 | 33,8 22,6 16,9 11,3 6,4 4,3 2,6 1,7 1,1 0,64 0,5 0,35 0,25 |