Лабораторная работа №2

Влияние уровня напряжения на световой поток и потребляемую мощность светодиодного осветительного прибора

Цель работы: Получить навыки прямой и косвенной оценок влияния уровня напряжения на характеристики светодиодных светильников с разными видами пускорегулирующих аппаратов.

Краткие сведения из теории.

Под пускорегулирующим аппаратом (ПРА) для модулей со светоизлучающими диодами (СИД) понимают устройство, включаемое между источником питания и одним или несколькими модулями СИД, которое служит для питания модуля(ей) СИД при номинальном напряжении или номинальном токе. Устройство может состоять из одного или более элементов и может включать в себя средства для уменьшения силы света, коррекции коэффициента мощности и снижения уровня радиопомех.

# Примечание. В международном стандарте [1] приведенное определение ПРА относится к электронным пускорегулирующим аппаратам (ЭПРА), но так как в нем нет указания вида устройства, то его можно отнести и к традиционным ПРА на основе пассивных R, L, C балластов. В ретроспективе развития светотехники с начала 21 века, которое определялось революционным вхождением СИД во все сферы применения искусственного освещения, можно отметить целый ряд терминов, которые применяли к ПРА для модулей СИД. Дл выхода первых стандартов по тематике осветительных приборов с СИД большое влияние на терминологию оказывали специалисты из смежной области науки - электроники, и  широкое распространение получили такие названия ПРА, как "драйвер", "источник питания" и "блок питания". С разработкой первых стандартов и одновременно процессом согласования их требований с международными появляются термины "устройства управления лампами" [2] и "устройства управления" для СИД [3]. Если первые стандарты в области осветительных приборов с СИД часто разрабатывались путем прямого перевода, то в более поздних уже видна работа по согласованию ранее существующих подходов в светотехнике стран постсоветского пространства и новых достижений международной стандартизации. В стандарте ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 [1] появляется (возвращается) термин ПРА, который применялся еще в школе светотехники СССР.

Необходимость ПРА в осветительном приборе обусловлена непосредственно его основными функциями:

– преобразование напряжения источника питания, а в большинстве случаев это сетевое напряжение переменного тока, в напряжение допустимое для питания модуля (ей) СИД постоянного тока;

– стабилизация напряжения питания модуля(ей) СИД, а с учетом малой величины динамического сопротивления Rd СИД в рабочей части вольтамперной характеристики (рисунок 1) в большинстве случаев необходима стабилизация тока, протекающего в их цепи;

Рисунок 1 – Прямая ветвь вольтамперной характеристики светодиода

– электромагнитная совместимость осветительного прибора и сети питания (корректировка коэффициента мощности, снижение уровней радиопомех) ;

– снижение пульсации светового потока СИД.

Примечание. Классификация ПРА для модуля(ей) СИД [4]:

1) пассивные балласты:

1.1) резистивные;

1.2) емкостные;

1.3) индуктивные.

2) электронные ПРА (ЭПРА):

2.1) без гальванического разделения входа и выхода:

2.1.1) линейные:

2.1.1.1) стабилизаторы тока;

2.1.1.2) секвентальные;

2.1.2) импульсные:

2.1.2.1) понижающие;

2.1.2.2) повышающие;

2.1.2.3) инвертирующие;

2.1.2.4) с разделительным конденсатором:

2.1.2.4.1) преобразователь Кука;

2.1.2.4.2) регулятор SEPIC;

2.1.2.4.3) регулятор ZETA;

2.2) импульсные с гальваническим разделением входа и выхода:

2.2.1) однотактные преобразователи:

2.2.1.1) прямоходовые;

2.2.1.2) обратноходовые;

2.2.2) двухтактные преобразователи:

2.2.2.1) полумостовые;

2.2.2.2) мостовые.

Среди пассивных балластов для модуля(ей) СИД наиболее широкое применение получили электромагнитные ПРА (ЭмПРА) на основе индуктивных элементов (дросселей), которые применяются также в осветительных приборах с газоразрядными лампами. ЭмПРА не содержат электролитических конденсаторов, активных переключающих элементов и сложных многокомпонентных цепей питания и управления. Поэтому они просты, надежны, не являются источниками радиопомех и имеют большой срок службы, соизмеримый со сроком службы светодиодов [4].

В отличие от ЭмПРА для газоразрядных ламп, так как СИД имеет более высокую чувствительность к колебаниям и импульсам напряжения (см рисунок 1), то в светодиодных осветительных приборах целесообразней применять двухобмоточные дроссели (рсиунок 2). В таком дросселе одна обмотка подключается к фазному проводу, а вторая к нулевому, что создает  защиту СИД при возникновении грозового импульса в каждом из проводов.

Рисунок 2 – Электрическая схема ЭмПРА для модуля(ей) СИД

К недостаткам ЭмПРА следует отнести:

– большие потери электроэнергии в балласте;

– относительно плохая стабилизация рабочего тока цепи СИД (регулирующий эффект по току равен ...);

– значимые массогабаритные характеристики;

– повышенный коэффициент пульсации светового потока до 30 %.

Примечание. Относительно высокий регулирующий эффект по току в светодиодном осветительном приборе с ЭмПРА в отдельных применениях можно считать его достоинством. Например, он позволяет сделать простую и дешевую систему регулирования световым потоком путем изменения напряжения питающей сети.

ЭПРА для модуля(ей) СИД в общем случае включает следующие модули:

1) фильтр подавления радиопомех;

2) выпрямитель;

3) корректор коэффициента мощности;

4) регулятор;

5) схема управления.

Наиболее целесообразные по функционалу в осветительном приборе – это импульсные ЭПРА, а с учетом надежности работы диодов с гальваническим разделением входа и выхода. благодаря наличию нескольких ступеней  преобразования энергии ЭПРА обладают практически неограниченными функциональными возможностями, позволяющими выполнить все операции по преобразованию энергии, которые необходимы для формирования оптимальных рабочих и регулировочных режимов СИД, обеспечения электромагнитной совместимости прибора с питающей сетью и удовлетворения требований потребителя по показателям энергоэффективности (высокий кпд) и световым (низкий коэффициент пульсации светового потока, практически полное отсутствие фликера и др.) [4].

Примечание. При рассмотрении требований электромагнитной совместимости ПРА и питающей сети упоминается о коэффициенте мощности. В традиционном понимании коэффициент мощности cos φ  (косинус угла сдвига между фазами тока и напряжения на частоте 50 Гц) не входит в перечень кондуктивных низкочастотных явлений [5]. Однако, такое понимание коэффициента мощности справедливо для цепей с линейными элементами или цепей, в которых нелинейностью элементов можно пренебречь в практических задачах. С широким применением импульсных блоков питания в технике вопросы нелинейности элементов, гармонических и интергармонических составляющих токов и напряжений стали крайне актуальны, так как указанные явления значительно повлияли на электромагнитную обстановку в электрических сетях.

Правильно под коэффициентом мощности понимается показатель , который характеризует потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке неактивной составляющей (реактивной составляющей и/или мощности искажения) и определяемый по формуле

,	(1)

где P – активная мощность нагрузки, Вт;

Q – реактивная мощность нагрузки, вар;

Т – мощность искажения, обусловленная протеканием гармонических составляющих тока нагрузки.

Коэффициент мощности можно определить через произведения коэффициента искажения kи и cos φ(1) для основной частоты 50 Гц

,	(2)

где I(1) – действующее значение тока основной частоты 50 Гц, А;

I – действующее значение тока всех гармоник, А;

ТНD – суммарное гармоническое искажение (коэффициент гармоник), отн. ед.

Приборы и оборудование

Для косвенной оценки зависимости светового потока от напряжения питания осветительного прибора применяется люксметр ТКА-Люкс.

Прямые измерения напряжения, тока, проводятся вольтметром и амперметром соответственно, или мультиметром.

Прямое измерение активной потребляемой мощности проводится ваттметром.

Изменение напряжения питания на зажимах осветительного прибора осуществляется ЛАТРом.

Порядок выполнения работы

1 Подготовка к измерениям

1.1 Собрать электрическую схему проведения измерений (рисунок 3) с включением осветительного прибора с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

Рисунок 3 – Электрическая схема проведения измерений

1.2 Включить люксметр и определить значения темнового сигнала Етс при всех положениях переключателя, закрыв входное окно фотометрической головки, плотным ворсистым черным материалом.

Рассчитывать истинную измеренную освещенность Е, лк,:

Е = Еизм – Етс	(3)

где Еизм – значение освещенности индицируемое на индикаторе прибора, лк;

Етс – значения темнового сигнала в выбранном диапазоне измерения, лк.

2 Проведение измерений

2.1 После проверки схемы преподавателем выставить выходное напряжение на ЛАТРе ориентировочно 230 В и подать  на его входные клеммы сетевое напряжение питания 220 В (230 В) переменного тока.

2.2 Установить фотометрическую головку люксметра вплотную с светорассеивателю осветительного прибора и выбрать нужный диапазон измерений.

Во время проведения измерений не допускать изменения положения фотометрической головки по отношению к осветительному прибору.

2.3 Дождаться стабилизации светового потока осветительного прибора [3]. Регистрировать освещенность в первые 15 с после включения ОП. Далее через равные интервалы времени из диапазона от 5 до 15 мин, регистрировать значения освещенности. Состояние стабилизации считается достигнутым, когда впервые от начала испытания для трех последовательных значений регистрируемой величины выполняется условие

(Емакс – Емин) / Еср ·100%  1%,	(4)

где Емакс – максимальное значение освещенности из трех последних, лк;

Емин – минимальное значение освещенности из трех последних, лк;

Еср – среднеарифметическое значение освещенности из трех последних, лк.

2.4 Установить ручку ЛАТРа на максимальное значение выходного напряжения.

2.2 Провести измерения напряжения на выходе ЛАТРа, тока в цепи подключения осветительного прибора, активной мощности потребляемой осветительным прибором, освещенности в контрольной точке на светорассеивателе.

2.3 Повернуть ручку ЛАТРа и снизить напряжение на 10 В. Провести измерения по пункту 2.

2.4 Пункт 2.3 повторять до полного отключения осветительного прибора или нарушения стабильной его работы, которая проявляется в мерцании светодиодов.

2.5 Вернуть ручку ЛАТРа в начальное положение, которое соответствует  выходному напряжению на ЛАТРе ориентировочно 230 В. Отключить ЛАТР от сети питания.

2.6 Отключить осветительный прибор с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом и включить с электронным.

2.7 Повторить измерения по пп. 2.1–2.5.

3 Обработка результатов измерений

3.1 Полная мощность осветительного прибора Si, В·А

| 0158S10-02181 Si = Ui Ii. | (5) |
| --- | --- |

3.2 Коэффициент мощности 

| lд i = Pi / Si. | (6) |
| --- | --- |

3.3 Относительный световой поток осветительного прибора Ф*, отн. ед.:

| 0158S10-02181 A8Ф* = Еi / ЕБ , | (7) |
| --- | --- |

где Еi – измеренная истинная освещенность при i-том напряжении, лк;

ЕБ – измеренная истинная освещенность при базовом напряжении 230 В, лк;

3.3 Относительная световая отдача осветительного прибора *, отн. ед.:

| * = Еi PБ / Pi ЕБ , | (8) |
| --- | --- |

где Pi – измеренная активная мощность при i-том напряжении, лк;

PБ – измеренная активная мощность при базовом напряжении 230 В, лк;

- Оценка и оформление результатов измерений

4.1 Результаты измерений и расчетов световых и электрических величин представляются в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты измерений и расчетов

| Значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжения U, В | тока I, А | активной мощности P, Вт | полной мощности S, В·А | коэффициента мощности  | истинной освещенности Е, лк | Относительных величин |  |
|  |  |  |  |  |  | светового потока Ф* | световой отдачи * |
| осветительный прибор с электромагнитным блоком питания |  |  |  |  |  |  |  |
| осветительный прибор с электронным блоком питания |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 По данным таблицы 1 построить графические зависимости P = f(U),  Ф* = f(U), * = f(U).

5 Содержание отчета по лабораторной работе

5.1 Название работы

5.2 Цель работы

5.3 Перечень приборов и оборудования

5.4 Таблица результатов измерений и расчетов

5.5 Диаграммы P = f(U),  Ф* = f(U), * = f(U) для двух видов блоков питания

5.6 Заключение по полученным зависимостям. Кратко пояснить причину характера зависимостей электрических и световых характеристик осветительного прибора от напряжения питания.

Список использованных источников

1 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополнительные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами (с Поправкой)

2 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности

3 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 Устройства управления электронные, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для светодиодных модулей. Рабочие характеристики

4 Справочная книга по светотехнике / Под. Ред. Ю.Б. Айзенберга, Г.В. Бооса. // 4-е изд. перераб и доп. – М.: – 892 с. ил.

5 ГОСТ IEC/TS 61000-1-2-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-2. Общие положения. Методология достижения функциональной безопасности электрических и электронных систем, включая оборудование, в отношении электромагнитных помех (Переиздание)

6 ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.